TEHNIČNE ZAHTEVE ZA MATERIAL – SKLOP ŠT. 4

Zasuni: ohišje, pokrov in klin EV zasuna je izdelan iz duktilne litine GGG 400 z zunaj in znotraj epoxy zaščito deb. Min. 250 mikronov v skladu z GSK smernicami.  Mehko tesneča armatura v skladu z EN 1171 in EN 1074. Majhen operacijski moment. Vreteno zasuna nerjaveče jeklo 1.4021.  Vgradna dolžina zasuna v skladu z EN 558-1. Prirobnični priključki v skladu z EN 1092-2. Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Zagozda z drsnimi vodili. Epoxy prašna zaščita. Tesnilni element in epoxy zaščita živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije v skladu s slovensko zakonodajo.

Ugradbilne garniture:  Zunanja zaščita vgradne garniture mora biti izdelana iz PE materiala.  Tesen nased na pesto vretena mora zagotavljati dobro zaščito vretena pred zunanjimi vplivi (zemlja, pesek…).

Cestne kape:  izdelane iz  nodularne litine materiala (EN-GJS-500-7 po SIST EN 1563:1998, obremenilni preizkus po DIN 3580 ali v celoti po DIN 4056-2, izdan 1974), razred nosilnosti D400, po standardu EN 124, premazane z bitumensko zaščito. Na pokrovu vtisnjen napis VODA, HIDRANT v slovenskem jeziku.  izvlečni zatič, deb. vsaj 8 mm.

Navrtni zasuni: za PVC: ohišje nodularna litina EN-JS (GGG-40), zaporna plošča nerjaveče jeklo 1.4301, vreteno nerjaveče jeklo 1.4021, vijaki nerjaveče jeklo A2 EN ISO 3506, tesnilo iz EPDM antibakterijske gume, ki ima certifikat o živilski neoporečnosti izdan od slovenske institucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo.  Izvedba zasuna mora omogočati vrtanje in priklop na glavno cev pod pritiskom.  Za LTŽ: primerni za duktilne, jeklene cevi ali za cevi iz podobnih materialov. Možna montaža na cevovod pod tlakom. Ohišje - nodularna litina EN-JS 1030 (GGG-40), zaporna plošča nerjaveče jeklo 1.4301, gumirano streme nerjaveče jeklo 1.4301. Tesnilni elementi, ki so v kontaktu z medijem morajo biti izdealni iz EPDM/W270 antibakterijske gume, ki ima certifikat o živilski neoporečnosti izdan od slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. Izvedba zasuna mora omogočati vrtanje in priklop na glavno cev pod pritiskom.

MDK (kompenzacija): material GGG 400, epoxy zaščita min. 250 mikronov, tesnenje EPDM,  delovni tlak PN 10, DN 50-80 razpon od 190 do 230; DN 100-300 razpon od 190 do 260; prirobnice izvedene po standardu EN 1092-2, natančna obdelava ulitkov, brez ostrih robov.

Zračnik: za podzemno vgradnjo, delovni tlak 16 bar. Servisiranje pod tlakom, brez izkopa za demontažo zračnika, odzračevalna cev iz nerjavečega jekla. Zračniki zadostuje vsem karakteristikam kot npr. zračniki Hawle Nr. 992.

Univerzalne spojke: tlačna stopnja 16 bar, spojke so sidrne - neizvlečne. Lom na posameznem obojčnem spoju je vsaj do 4 stopinje. Epoksi zaščita min. 250 mikronov in več. Možnost uporabe iste spojke z istimi sidrnimi elementi vsaj 8 x. Ploščice za zaklepanje iz kovine. Kot na primer Georg Fischer ali enakovredno.

Nadtalni hidrant: nodularna litina/nerjavno jeklo, zunanja cev iz nerjavečega materiala AISI 304, glava hidranta zaščitena z UV odporno barvo RAL 3000, izdelan v skladu z EN 14384, prirobnični priključek PN 10/16 EN 1092-2. Stabilne spojke za priključitev gasilskih cevi. Hidrant DN 80 2 stabilni spojki tip C DIN 14317/1, stabilna spojka Tip B DIN 14318. Lomna izvedba hidranta mora v primeru loma hidranta preprečiti iztok vode iz omrežja. Popravilo hidranta mora biti možno brez izkopa hidranta.

Podtalni hidrant: izdelan v skladu z EN 14339. Liti deli hidranta iz nodularne litine, zunanja cev pri vgradbeni globini RD 1000 iz nerjavečega materiala AISI 304, zaporni element hidranta gumiran z EPDM/W270 antibakterijsko gumo, ki ima certifikat o živilski neoporečnosti izdan od slovenske institucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo.  Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom.

SPLOŠNO- velja za vse artikle:

- Vsi artikli morajo zagotavljati živilsko neoporečnost,

- Vsi artikli morajo zagotavljati kvaliteto, zahtevno po standardu,

- Za vsak artikel v ponudbi je potrebno napisati ime proizvajalca, priložiti tehnični list, izjavo o lastnostih  ter pripradajoči certifikat o skladnosti proizvodov s standardom in poročilo, ki se nanašana Izjavo o skladnosti za stik s pitno vodo.