## List 2
Naziv ponudnika:
OBRAZEC 2A
Predračun št.:
SKLOP 1: CEVI IN FAZONSKI KOSI IZ DUKTILNE LITINE
1.1. Cevi iz duktilne litine stardarni spoj (STD, TYT ali podobno)
Cevi dolžine 6 m morajo biti izdelane na obojko (STD, TYT ali podobno), najmanj v
zahtevanem tlačnem razredu po standardu EN545:2010; vključno z odgovarjajočimi
tesnili v skladu z EN681-1 (certifikat). Zunanja zaščita mora biti Zn + Al debeline
400 g/m2 - v razmerju min. 85 % Zn ter ostalo Al in končna zaščita modre barve.
Notranja zaščita pa je cementna obloga po EN545:2010 (cementna obloga mora biti narejena
s pitno vodo, cement tipa CEM III ex BFC pa mora biti v skladu z EN197-1 z CE oznako (certifikat).
Vse cevi morajo biti od istega proizvajalca. Vse vrste obojčnih tesnil oz. spojev
morajo biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušene skupaj s cevmi (certifikat).
Na zahtevo naročnika mora ponudnik v fazi preverjanja ponudb predložiti slovenski certifikat o ustreznosti
za pitno vodo, certifikat o skladnosti s standardom, izjavo o lastnostih v skladu z veljavno slovensko zakonodajo,
tehnične liste in ateste za ponujen material ter vse ostale zahtevane certifikate zgoraj.
Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži »MAF« izjavo proizvajalca (obr.13)
Naziv | EM | KOLIČINA | CENA | VREDNOST BREZ DDV | PROIZVAJALEC
CEV NL DN 080 | m | 250 | 0 | 0
CEV NL DN 100 | m | 5600 | 0 | 0
CEV NL DN 125 | m | 2800 | 0 | 0
CEV NL DN 150 | m | 1000 | 0 | 0
CEV NL DN 200 | m | 300 | 0 | 0
Skupaj 1.1. brez DDV: |  |  |  | 0
1.2. Cevi iz duktilne litine neizvlečni sidrani spoj ( TYT-SIT+, STD Vi ali podobno)
Cevi dolžine 6 m morajo biti izdelane na obojko (STD-Vi ali TYT-SIT+ ali podobno), najmanj v
zahtevanem tlačnem razredu po standardu EN545:2010; vključno z odgovarjajočimi
tesnili v skladu z EN681-1 (certifikat). Zunanja zaščita mora biti Zn + Al debeline
400 g/m2 - v razmerju min. 85 % Zn ter ostalo Al in končna zaščita modre barve.
Notranja zaščita pa je cementna obloga po EN545:2010 (cementna obloga mora biti narejena
s pitno vodo, cement tipa CEM III ex BFC pa mora biti v skladu z EN197-1 z CE oznako (certifikat).
Vse cevi morajo biti od istega proizvajalca. Vse vrste obojčnih tesnil oz. spojev
morajo biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušene skupaj s cevmi (certifikat).
Na zahtevo naročnika mora ponudnik v fazi preverjanja ponudb predložiti slovenski certifikat o ustreznosti
za pitno vodo, certifikat o skladnosti s standardom , izjavo o lastnostih v skladu z veljavno slovensko zakonodajo,
tehnične liste in ateste za ponujen material ter vse ostale zahtevane certifikate zgoraj.
Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži »MAF« izjavo proizvajalca (obr.13)
Naziv | EM | KOLIČINA | CENA | VREDNOST BREZ DDV | PROIZVAJALEC
CEV NL DN 080 | m | 150 | 0 | 0
CEV NL DN 100 | m | 2400 | 0 | 0
CEV NL DN 125 | m | 1100 | 0 | 0
CEV NL DN 150 | m | 300 | 0 | 0
CEV NL DN 200 | m | 100 | 0 | 0
Skupaj 1.2. brez DDV: |  |  |  | 0
Skupaj 1.1. + 1.2. brez DDV: |  |  |  | 0
1.3. Fazonski kosi iz duktilne litine na obojko (STD, TYT)
Fazonski kosi morajo biti izdelani na obojko (STD, TYT ali podobno), tip spoja mora biti enak kot pri ceveh.
PN 16 do vključno DN 150 in PN 10 za večje dimenzije po standardu EN545:2010 vključno z odgovarjajočimi
tesnili. Zunanja in notranja zaščita mora biti epoksi modra po EN 545:2010, minimalno 70 mikronov po postopku
kataforeze ali minimalno 250 mikronov po klasičnem postopku - slednja potrjena z GSK certifikatom. Vsi fazonski kosi morajo
biti istega proizvajalca. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN681-1 (cerfitikat).
Na zahtevo naročnika mora ponudnik v fazi preverjanja ponudb predložiti slovenski certifikat o ustreznosti
za pitno vodo, certifikat o skladnosti s standardom , izjavo o lastnostih v skladu z veljavno slovensko zakonodajo,
tehnične liste in ateste za ponujen material ter vse ostale zahtevane certifikate zgoraj.
Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži »MAF« izjavo proizvajalca (obr.13)
Naziv | EM | KOLIČINA | CENA | VREDNOST BREZ DDV | PROIZVAJALEC
EU NL DN 080 | kos | 80 |  | 0
EU NL DN 100 | kos | 80 |  | 0
EU NL DN 125 | kos | 40 |  | 0
EU NL DN 150 | kos | 10 |  | 0
EU NL DN 200 | kos | 20 |  | 0
F NL DN 080 | kos | 20 |  | 0
F NL DN 100 | kos | 60 |  | 0
F NL DN 125 | kos | 20 |  | 0
F NL DN 150 | kos | 10 |  | 0
F NL DN 200 | kos | 5 |  | 0
MMA NL DN 080/080 | kos | 5 |  | 0
MMA NL DN 100/080 | kos | 40 |  | 0
MMA NL DN 125/080 | kos | 30 |  | 0
MMA NL DN 125/100 | kos | 4 |  | 0
MMA NL DN 150/80 | kos | 2 |  | 0
MMA NL DN 150/100 | kos | 2 |  | 0
MMA NL DN 200/80 | kos | 2 |  | 0
MMA NL DN 200/100 | kos | 2 |  | 0
MMA NL DN 200/150 | kos | 2 |  | 0
MMK NL DN 080/11 | kos | 20 |  | 0
MMK NL DN 080/22 | kos | 10 |  | 0
MMK NL DN 080/45 | kos | 10 |  | 0
MMK NL DN 100/11 | kos | 120 |  | 0
MMK NL DN 100/22 | kos | 60 |  | 0
MMK NL DN 100/45 | kos | 40 |  | 0
MMK NL DN 100/90 | kos | 60 |  | 0
MMK NL DN 125/11 | kos | 20 |  | 0
MMK NL DN 125/22 | kos | 20 |  | 0
MMK NL DN 125/45 | kos | 10 |  | 0
MMK NL DN 125/90 | kos | 20 |  | 0
MMK NL DN 150/11 | kos | 10 |  | 0
MMK NL DN 150/22 | kos | 10 |  | 0
MMK NL DN 150/45 | kos | 10 |  | 0
MMK NL DN 150/90 | kos | 10 |  | 0
MMK NL DN 200/11 | kos | 5 |  | 0
MMK NL DN 200/22 | kos | 5 |  | 0
MMK NL DN 200/45 | kos | 5 |  | 0
MMK NL DN 200/90 | kos | 5 |  | 0
TESNILO STANDARD VI DN 080 | kos | 150 |  | 0
TESNILO STANDARD VI DN 100 | kos | 500 |  | 0
TESNILO STANDARD VI DN 125 | kos | 200 |  | 0
TESNILO STANDARD VI DN 150 | kos | 50 |  | 0
TESNILO STANDARD VI DN 200 | kos | 40 |  | 0
Skupaj 1.3.brez DDV: |  |  |  | 0
1.4. Mast za mazanje spojev
Mast mora biti primerna za stik s pitno vodo. Zaradi različnih pakiranj naj ponudnik upošteva ceno na kg.
Mast za mazanje spojev | kg | 400 |  | #VALUE!
Skupaj 1.4.brez DDV: |  |  |  | #VALUE!
SKUPAJ VREDNOST SKLOP 1 brez DDV: |  |  |  | #VALUE!
SKLOP 2: PE, PVC CEVI IN VODOMERNI TERMO JAŠKI
PE cevi za vodo iz polietilena (PEHD) 80 in 100. Cevi so označene, v skladu s standardom SIST EN 12201, na vsakem dolžinskem metru z vidno in trajno oznako. Barva cevi je črna s koekstrudiranimi vzdolžnimi modrimi črtami. Cevi morajo biti dobavljive v tipskih kolutih ali palicah, odvisno od potreb naročnika. Vse cevi PE80 in PE100 morajo biti istega proizvajalca. Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži »MAF« izjavo proizvajalca (obr.13)
RC cevi Tlačne cevi iz PE RC materiala morajo ustrezati standardu PAS1075 - tip 2 (certifikat), z dodatnim obarvanim zunanjim plaščem. Oplaščene PE RC cevi morajo imeti zunanji plašč iz PE ali PP materiala ter dodatni sloj pod zunanjim plaščem iz aluminijaste prevleke, ki preprečuje difuzni vdor kontaminantov skozi steno cevi. Ustrezati morajo standardu PAS1075 - tip 3 (certifikat). Vse RC cevi morajo biti istega proizvajalca. Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži »MAF« izjavo proizvajalca (obr.13)
PVC tlačne cevi za pitno vodo morajo biti izdelane po sistemu B-orintacije dvojnega vlečenja. Razred materiala: PVC-0 500 (50 MRS). Proizvajalec E-KS fazonov mora razpolagati z GSK certifikatom, katerega mora ponudnik ob oddaji ponudbe predložiti.
Na zahtevo naročnika mora ponudnik v fazi preverjanja ponudb predložiti certifikat o ustreznosti za pitno vodo, certifikat o skladnosti s standardom , izjavo o lastnostih v skladu z veljavno slovensko zakonodajo, vse ostale zahtevane certifikate zgoraj, tehnične liste in ateste.
Vodomerni jašek - enakovreden tip Zagožen. Ohišje jaška iz UV stabiliziranega polietilena. Minimalna višina jaška 100 cm, minimalna širina 65 cm. Protizmrzovalni pokrov iz termoizolacijskega materiala z ročko za dviganje. Izvedba dviganja pokrova brez posebnega ključa. Vsi fitingi v jašku morajo biti v težki izvedbi, enakovredno KV 103 in dostopni za zamenjavo. Obe spojki na zunanji strani jaška za PE cev imata kovinski navoj in sta priviti brez lepljenja. Na zahtevo naročnika mora ponudnik v fazi preverjanja ponudb predložiti Izjavo o lastnostih ter certificirano poročilo o temperaturnem odzivu jaška.
Naziv | EM | KOLIČINA | CENA | VREDNOST BREZ DDV | PROIZVAJALEC
Cev PE iz polietilena 80 (PEHD) DN 20 - 1/2" PN 12,5 bar - SDR 11,0 - koluti 50 ali 100m | m | 6000 |  | 0
Cev PE iz polietilena 80 (PEHD) DN 25 - 3/4" PN 12,5 bar - SDR 11,0 - koluti 50 ali 100m | m | 6000 |  | 0
Cev PE iz polietilena 80 (PEHD) DN 32 - 1" PN 12,5 bar - SDR 11,0 - koluti 50 ali 100m | m | 20000 |  | 0
Cev PE iz polietilena 80 (PEHD) DN 40 - 5/4" PN 12,5 bar - SDR 11,0 - koluti 50 ali 100m | m | 8000 |  | 0
Cev PE iz polietilena 80 (PEHD) DN 50 - 6/4" PN 12,5 bar - SDR 11,0 - koluti 50 ali 100m | m | 4000 |  | 0
Cev PE iz polietilena 80 (PEHD) DN 63 - 2" PN 12,5 bar - SDR 11,0 - koluti 50 ali 100m | m | 3000 |  | 0
Cev PE iz polietilena 80 (PEHD) DN 75 - 2 1/2" PN 12,5 bar - SDR 11,0 - 6m palice | m | 96 |  | 0
Cev PE iz polietilena 80 (PEHD) DN 90 - 3" PN 12,5 bar - SDR 11,0 - 6m palice | m | 48 |  | 0
Cev PE iz polietilena 100 (PEHD) DN 63 - 2" PN 16 bar - SDR 11,0 - 6m palice | m | 96 |  | 0
Cev PE iz polietilena 100 (PEHD) DN 90 - 3" PN 10 bar - SDR 17,0 - koluti 50 ali 100m | m | 100 |  | 0
Cev PE iz polietilena 100 (PEHD) DN 110 PN 10 bar - SDR 17,0 - koluti 50 ali 100m | m | 100 |  | 0
Cev PE iz polietilena 100 (PEHD) RC d 90 - 3'' PN 16 bar SDR 11,0 | m | 150 |  | 0
Cev PE iz polietilena 100 (PEHD) RC d 110 PN 16 bar SDR 11,0 | m | 100 |  | 0
Cev PE iz polietilena 100 (PEHD) RC oplaščena d 90 PN 16 bar - SDR 11,0 | m | 100 |  | 0
Cev PE iz polietilena 100 (PEHD) RC oplaščena d 110 PN 16 bar - SDR 11,0 | m | 200 |  | 0
Cev PE iz polietilena 100 (PEHD) RC oplaščena d 160 PN 16 bar - SDR 11,0 | m | 160 |  | 0
Cev PVC tlačna DN 90 - palica 6m - vodovod 10B | m | 48 |  | 0
Cev PVC tlačna DN 110 - palica 6m - vodovod 10B | m | 48 |  | 0
E-KS DN80/d90 / PN10-16 | kos | 2 |  | 0
E-KS DN100/d110 / PN10-16 | kos | 2 |  | 0
CEV PE-HD KOLUT ZAŠČITA DVOSLOJNA REBRASTA DN 050 | m | 500 |  | 0
CEV PE-HD KOLUT ZAŠČITA DVOSLOJNA REBRASTA DN 075 | m | 1600 |  | 0
CEV PE-HD KOLUT ZAŠČITA DVOSLOJNA REBRASTA DN 090 | m | 5000 |  | 0
CEV PE-HD KOLUT ZAŠČITA DVOSLOJNA REBRASTA DN 110 | m | 24000 |  | 0
JAŠEK TERMO VODOMERNI DVOJNI + POKROV LTŽ ZA VODOMER 3/4"-1" | m | 5 |  | 0
JAŠEK TERMO VODOMERNI ENOJNI + POKROV LTŽ ZA VODOMER 3/4" | m | 5 |  | 0
SKUPAJ VREDNOST SKLOP 2 brez DDV: |  |  |  | 0
SKLOP 3: PRIROBNIČNI FAZONSKI KOSI IZ NODULARNE LITINE
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine GGG 400 za delovni tlak do DN 150 PN 16, večje dimenzije
PN 10, v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoxi zaščito min. debeline
250 mikronov po klasičnem postopku ali min. debeline 70 mikronov po postopku kataforeze.
Kakovost barvanih površin fazonskih kosov po klasičnem postopku mora biti potrjena z GSK certifikatom.
Ponudnik lahko ponudi fazonske kose največ dveh proizvajalcev.
Na zahtevo naročnika mora ponudnik v fazi preverjanja ponudb predložiti certifikat o ustreznosti za pitno vodo, certifikat o
skladnosti s standardom , izjavo o lastnostih v skladu z veljavno slovensko zakonodajo, vse ostale zahtevane certifikate zgoraj,
tehnične liste in ateste.
Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži »MAF« izjavo oz. izjavi proizvajalca (obr.13) za vse fazonske kose.
Tesnila fazonov 4 mm morajo biti iz 4 mm EPDM gume, ojačana z dvojnim platnom, odporna na svetlobo in temperaturo (do 100⁰)
ter ustrezati uporabi za stik s pitno vodo.
Tesnila fazona z jeklenim vložkom morajo imeti vgrajen nosilni kovinski obroč in so profilirane oblike (na notranjem premeru
ojačitev okrogle oblike). Izdelana po standardu EN-154-1 in primerna za tlake PN 10, PN 16.
Naziv | EM | KOLIČINA | CENA | VREDNOST BREZ DDV | PROIZVAJALEC
Fazonski kosi s fiksno prirobnico
FF NL DN 050/1000 | kos | 5 |  | 0
FF NL DN 050/300 | kos | 20 |  | 0
FF NL DN 050/400 | kos | 5 |  | 0
FF NL DN 050/500 | kos | 8 |  | 0
FF NL DN 080/1000 | kos | 20 |  | 0
FF NL DN 080/200 | kos | 40 |  | 0
FF NL DN 080/300 | kos | 40 |  | 0
FF NL DN 080/400 | kos | 5 |  | 0
FF NL DN 080/500 | kos | 20 |  | 0
FF NL DN 080/600 | kos | 4 |  | 0
FF NL DN 080/700 | kos | 4 |  | 0
FF NL DN 080/800 | kos | 4 |  | 0
FF NL DN 100/1000 | kos | 20 |  | 0
FF NL DN 100/200 | kos | 40 |  | 0
FF NL DN 100/300 | kos | 20 |  | 0
FF NL DN 100/400 | kos | 4 |  | 0
FF NL DN 100/500 | kos | 12 |  | 0
FF NL DN 100/800 | kos | 40 |  | 0
FF NL DN 125/1000 | kos | 20 |  | 0
FF NL DN 125/800 | kos | 12 |  | 0
FF NL DN 150/1000 | kos | 4 |  | 0
FF NL DN 150/200 | kos | 4 |  | 0
FF NL DN 150/300 | kos | 4 |  | 0
FF NL DN 200/1000 | kos | 16 |  | 0
FF NL DN 200/200 | kos | 4 |  | 0
FF NL DN 200/800 | kos | 8 |  | 0
FFK Q NL DN 050/90 | kos | 32 |  | 0
FFK Q NL DN 080/45 | kos | 4 |  | 0
FFK Q NL DN 080/90 | kos | 20 |  | 0
FFK Q NL DN 100/11 | kos | 4 |  | 0
FFK Q NL DN 100/22 | kos | 4 |  | 0
FFK Q NL DN 100/90 | kos | 20 |  | 0
FFK Q NL DN 125/90 | kos | 4 |  | 0
FFK Q NL DN 150/90 | kos | 3 |  | 0
FFK Q NL DN 200/90 | kos | 8 |  | 0
FFR NL DN 80-050/200 | kos | 12 |  | 0
FFR NL DN 100-050/200 | kos | 20 |  | 0
FFR NL DN 100-080/200 | kos | 40 |  | 0
FFR NL DN 125-50/200 | kos | 2 |  | 0
FFR NL DN 125-100/200 | kos | 24 |  | 0
FFR NL DN 150-100/200 | kos | 4 |  | 0
N NL DN 050 | kos | 8 |  | 0
N NL DN 080 | kos | 100 |  | 0
N NL DN 100 | kos | 8 |  | 0
N NL DN 125 | kos | 4 |  | 0
T NL DN 050/050 | kos | 8 |  | 0
T NL DN 100/050 | kos | 12 |  | 0
T NL DN 100/080 | kos | 40 |  | 0
T NL DN 100/100 | kos | 40 |  | 0
T NL DN 125/080 | kos | 4 |  | 0
T NL DN 125/100 | kos | 12 |  | 0
T NL DN 150/80 | kos | 5 |  | 0
T NL DN 150/100 | kos | 3 |  | 0
X NL DN 050 | kos | 12 |  | 0
X NL DN 050 2" | kos | 40 |  | 0
X NL DN 065 | kos | 12 |  | 0
X NL DN 080 | kos | 16 |  | 0
X NL DN 080 2" | kos | 40 |  | 0
X NL DN 100 | kos | 20 |  | 0
X NL DN 100 2" | kos | 40 |  | 0
X NL DN 125 | kos | 8 |  | 0
X NL DN 150 | kos | 4 |  | 0
X NL DN 200 | kos | 4 |  | 0
Fazonski kosi z mobilno prirobnico
FF NL DN 080/250 | kos | 40 |  | 0
FF NL DN 080/500 | kos | 20 |  | 0
FF NL DN 100/250 | kos | 4 |  | 0
FF NL DN 100/500 | kos | 12 |  | 0
FF NL DN 150/250 | kos | 4 |  | 0
FF NL DN 150/500 | kos | 4 |  | 0
FF NL DN 200/500 | kos | 4 |  | 0
FFK Q NL DN 080/45 | kos | 4 |  | 0
FFK Q NL DN 080/90 | kos | 20 |  | 0
FFK Q NL DN 100/11 | kos | 4 |  | 0
FFK Q NL DN 100/22 | kos | 4 |  | 0
FFK Q NL DN 100/45 | kos | 4
FFK Q NL DN 100/90 | kos | 20 |  | 0
FFK Q NL DN 125/45 | kos | 4 |  | 0
FFK Q NL DN 150/45 | kos | 3 |  | 0
FFK Q NL DN 200/45 | kos | 2 |  | 0
FFR NL DN 80-050/200 | kos | 12 |  | 0
FFR NL DN 100-050/200 | kos | 20 |  | 0
FFR NL DN 100-080/200 | kos | 40 |  | 0
FFR NL DN 125-100/200 | kos | 24 |  | 0
FFR NL DN 150-100/200 | kos | 4 |  | 0
N NL DN 080 | kos | 100 |  | 0
N NL DN 100 | kos | 8 |  | 0
T NL DN 50/050 | kos | 8 |  | 0
T NL DN 80/050 | kos | 5 |  | 0
T NL DN 80/080 | kos | 5 |  | 0
T NL DN 100/080 | kos | 40 |  | 0
T NL DN 100/100 | kos | 40 |  | 0
T NL DN 125/080 | kos | 4 |  | 0
T NL DN 125/100 | kos | 12 |  | 0
T NL DN 150/080 | kos | 5 |  | 0
T NL DN 150/100 | kos | 5 |  | 0
T NL DN 150/125 | kos | 2 |  | 0
TESNILO FAZONA DN 050 4 MM | kos | 400 |  | 0
TESNILO FAZONA DN 065 4 MM | kos | 80 |  | 0
TESNILO FAZONA DN 080 4 MM | kos | 1000 |  | 0
TESNILO FAZONA DN 100 4 MM | kos | 1000 |  | 0
TESNILO FAZONA DN 125 4 MM | kos | 320 |  | 0
TESNILO FAZONA DN 150 4 MM | kos | 60 |  | 0
TESNILO FAZONA DN 200 4 MM | kos | 160 |  | 0
TESNILO FAZONA Z JEKLENIM VLOŽKOM DN 050 | kos | 50 |  | 0
TESNILO FAZONA Z JEKLENIM VLOŽKOM DN 065 | kos | 30 |  | 0
TESNILO FAZONA Z JEKLENIM VLOŽKOM DN 080 | kos | 100 |  | 0
TESNILO FAZONA Z JEKLENIM VLOŽKOM DN 100 | kos | 100 |  | 0
TESNILO FAZONA Z JEKLENIM VLOŽKOM DN 125 | kos | 100 |  | 0
TESNILO FAZONA Z JEKLENIM VLOŽKOM DN 150 | kos | 50 |  | 0
TESNILO FAZONA Z JEKLENIM VLOŽKOM DN 200 | kos | 30 |  | 0
VIJAK M 16X60 | kos | 9200 |  | 0
VIJAK M 16X70 | kos | 5200 |  | 0
VIJAK M 16X90 | kos | 320 |  | 0
VIJAK M 18X70 | kos | 100 |  | 0
VIJAK M 20X70 | kos | 400 |  | 0
VIJAK M 20X80 | kos | 600 |  | 0
MATICA M 16 | kos | 14400 |  | 0
MATICA M 20 | kos | 1000 |  | 0
SKUPAJ VREDNOST SKLOP 3 brez DDV: |  |  |  | 0
SKLOP 4: ARMATURE
Navrtni zasuni za NL , PE in PVC
Liti deli navrtnih zasunov morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Objemka glavne cevi mora biti izdelana iz nodularne litine ali kot streme iz nerjavnega materiala, površina ki nalega na cev mora biti obložena z gumo. Tesnilni elementi, ki so v kontaktu z medijem, morajo biti izdelani iz EPDM elastomerne gume. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti v skladu s predpisom W 270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati EN 681. Izvedba navrtnega zasuna mora omogočati vrtanje in priklop na glavno cev pod pritiskom. Konstrukcija zapornega elementa mora omogočati kroženje vode v odprtem stanju v celotnem ventilu brez zaprtih žepov z mirujočo tekočino. Navojni priključek mora omogočati klasični vijačni spoj s fitingi ali tudi direktni priklop vrtljivega kolena – adapterja dimenzij 3/4 '', 1'', 1 1/4'', 1 1/2" in 2''. Konstrukcija navrtnega zasuna mora omogočati pritrditev vgradne garniture brez dodatnih zatičev ali vijakov na vretenu navrtnega zasuna preko navojnega adapterja. Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži »MAF« izjavo proizvajalca (obr.13).
Zasuni
Prirobnični zasuni za pitno vodo morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti v skladu s predpisom W 270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati EN 681. Izdelek mora v celoti ustrezati EN normi 1074/2. Zasuni do vključno DN 200 morajo imeti navojni adapter, ki omogoča navojno pritrditev vgradne garniture brez dodatnih zatičev oziroma vijakov na vretenu zasuna. Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži »MAF« izjavo proizvajalca (obr.13).
Garnitura ugradbilna
Zunanja zaščita vgradne garniture mora biti izdelana iz PE materiala. Spodnji del garniture mora omogočati navojno pritrditev na zasun brez dodatnih zatičev ali vijakov skozi vreteno zasuna. Konstrukcija garniture mora omogočati enostavno fiksiranje garniture, brez dodatnega vijačenja. Sklopka, ki povezuje vreteno zasuna in drog garniture, mora biti izdelana iz nerjavnega jekla ali nodularne litine vroče cinkano. Tolerančne dimenzije kratkih garnitur morajo biti vsaj 0,85 - 1,1 m, dolgih pa vsaj 1,15 -1,5 m. Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži »MAF« izjavo proizvajalca (obr.13).
Lovilec nesnage
Lovilniki nesnage morajo biti izdelani v skladu s Smernicami o tlačni opremi 2014/68/EU. Liti deli prirobničnega lovilnika nesnage morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Epoxy barva mora biti v skladu s predpisom w270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži »MAF« izjavo proizvajalca (obr.13).
Hidrant nadtalni
Nadzemni hidrant mora biti izdelan v skladu z EN 14384, TIP A ali C. Dimenzija 80 mora imeti dva "C" priključka ter en "B" priključek, dimenzija 100 pa mora imeti dva »B« priključka in en »A« priključek v glavi hidranta. Uvitje slepih spojk mora biti izvedeno na način, da je navoj v kapi zaščiten pred stikom z vodo, kar bi povzročalo korozijo. Željen je navoj iz ne korozivnega materiala. Liti deli hidranta so izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Zunanja cev je iz nerjavečega materiala AISI 304, zaporni element hidranta mora biti gumiran z EPDM elastomerno gumo. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti v skladu s predpisom W 270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati EN 681. Glava hidranta mora biti zaščitena z UV odporno barvo RAL 3000. Hidrant mora biti certificiran od priglašenega certifikacijskega organa v skladu z uredbo o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011 (CPR). Zaporni mehanizem mora prenesti predpisano obremenitev, ki je min. 250Nm. Hidrant mora biti označen s številko standarda, po katerem je izdelan, številko priglašenega organa, ki je izvajal certifikacijo in številko veljavnega certifikata. Lomna izvedba hidranta mora v primeru loma hidranta preprečiti iztok vode iz omrežja. Glava hidranta mora biti vrtljiva za 360°. Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je iz nerjavnega materiala. Vodenje zapornega elementa hidranta mora biti izvedeno na način, da pri menjavi ni potrebe po pozicioniranju. Končna lega odprtega in zaprtega položaja mora biti izvedena na način, da sila zapiranja ne vpliva na aksialno silo v vretenu. Vreteno mora prenašati samo sile navora in tlačne obremenitve medija. Vreteno mora biti iz polnega materiala vse od nastavka za upravljanje do bata. Podaljški vretena iz cevi niso dovoljeni, ker se v njih nabirajo nečistoče in je posledično gojišče bakterij. Menjava zapornega elementa mora biti omogočena brez izkopa hidranta. Nastavek za ključ mora omogočati upravljanje hidranta s standardnim ključem po DIN 3223 najmanj z dvema oprijemoma, kot objemni ključ z zatikom fi 90 in nasadni ključ S 70. Minimalna pretočnost hidranta RD 1500 mora biti: za hidrant DN80 Kv ≥ 110 m3/h merjeno na B spojki. Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži »MAF« izjavo proizvajalca (obr.13).
Hidrant podtalni DN 080/750
Podtalni hidranti morajo biti izdelani v skladu z EN 14339. Ventil in telo hidranta morata biti izdelana iz enega dela, odlitega iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Zaporni element hidranta mora biti gumiran z EPDM elastomerno gumo. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti v skladu s predpisom W 270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati EN 681. Hidrant mora biti certificiran od priglašenega certifikacijskega organa v skladu z uredbo o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011 (CPR). Hidrant mora biti označen s številko standarda, po katerem je izdelan, številko priglašenega organa, ki je izvajal certifikacijo in številko veljavnega certifikata. Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je iz nerjavnega materiala AISI 304. Menjava zapornega elementa mora biti omogočena brez izkopa hidranta. Vodenje zapornega elementa hidranta mora biti izvedeno na način, da pri menjavi ni potrebe po pozicioniranju. Hidrant mora imeti varovalo, ki onemogoča demontažo zapornega elementa hidranta pod tlakom. Izvedba hidranta mora omogočati menjavo tesnil na vretenu, ko je hidrant v zaprtem položaju obremenjen z tlakom v omrežju. Končna lega odprtega in zaprtega položaja mora biti izvedena na način, da sila zapiranja ne vpliva na aksialno silo v vretenu. Vreteno mora prenašati samo sile navora in tlačne obremenitve medija. Vreteno mora biti iz polnega materiala vse od nastavka za upravljanje do bata. Podaljški vretena iz cevi niso dovoljeni, ker se v njih nabirajo nečistoče in je posledično gojišče bakterij. Drenažna odprtina mora imeti vertikalnega izstoka najmanj 50 mm, kar preprečuje zaraščanje korenin v odvodnjavanje, sam iztok pa integriran v ohišju – brez uporabe dodatnih kolen. Konstrukcija hidranta mora omogočati zamenjavo samo izhoda oz. hidrantnega nastavka. Izhod hidranta oz. hidrantni nastavek mora biti opremljen z nepovratno membrano, ki ščiti pred vdorom nečistoč v hidrant. Minimalna pretočnost hidranta mora biti Kv ≥ 110 m3/h.
Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži »MAF« izjavo proizvajalca (obr.13).
Zračnik DN80
Za podzemno vgradnjo, delovni tlak PN 16. Servisiranje pod tlakom, brez izkopa za demontažo zračnika, odzračevalna cev iz nerjavečega jekla. Cev ohišja iz nerjavnega jekla ali iz kvalitetnega umetnega materiala. Maksimalni premer zgornjega dela je 205mm, maksimalna dolžina zračnika 755mm (+/- 30mm).
Cestne kape
Izdelane iz sive litine, premazane z bitumensko zaščito. Na pokrovu vtisnjen napis skladen z armaturo, ki jo pokriva. Izvlečni zatič deb. vsaj 8 mm.
MDK (kompenzacija)
material GGG 400 z epoxy modro zaščito, delovni tlak PN 10. Kakovost barvanih površin je potrjena z GSK certifikatom.
Univerzalne spojke
tlačna stopnja PN 16, spojke so sidrne - neizvlečne. Lom na posameznem obojčnem spoju je vsaj do 4 stopinje. Epoksi zaščita min. 250 mikronov in več. Možnost uporabe iste spojke z istimi sidrnimi elementi vsaj 8 krat. Ploščice za zaklepanje iz kovine. Kot na primer Georg Fischer ali enakovredno.
Na zahtevo naročnika mora ponudnik v fazi preverjanja ponudb za zgoraj navedeno blago predložiti certifikat o ustreznosti za pitno vodo (razen za kape), certifikat o skladnosti s standardom , izjavo o lastnostih v skladu z veljavno slovensko zakonodajo, vse ostale zahtevane certifikate zgoraj, tehnične liste in ateste za ponujen material.
Ponudnik na zahtevo naročnika v fazi preverjanja ponudbe predloži GSK certifikat za vse materiale, zaščitene z epoxy premazom.
Naziv | EM | KOLIČINA | CENA | VREDNOST BREZ DDV | PROIZVAJALEC
ZASUN NAVRTNI PVC DN 063 | kos | 20 |  | 0
ZASUN NAVRTNI PVC DN 075 | kos | 4 |  | 0
ZASUN NAVRTNI PVC DN 090 | kos | 40 |  | 0
ZASUN NAVRTNI PVC DN 110 | kos | 20 |  | 0
ZASUN NAVRTNI PVC DN 140 | kos | 40 |  | 0
ZASUN NAVRTNI UNIVERZALNI DN 080/450 | kos | 280 |  | 0
STREME ZA NAVRTNI ZASUN DN 100 | kos | 200 |  | 0
STREME ZA NAVRTNI ZASUN DN 125 | kos | 80 |  | 0
ZASUN PLOŠČATI DN 050 KRATKI | kos | 60 |  | 0
ZASUN PLOŠČATI DN 080 KRATKI | kos | 160 |  | 0
ZASUN OVALNI DN 100 DOLGI | kos | 12 |  | 0
ZASUN PLOŠČATI DN 100 KRATKI | kos | 80 |  | 0
ZASUN PLOŠČATI DN 125 KRATKI | kos | 20 |  | 0
ZASUN PLOŠČATI DN 150 KRATKI | kos | 5 |  | 0
ZASUN PLOŠČATI DN 200 KRATKI | kos | 4 |  | 0
VENTIL CESTNI 1" | kos | 240 |  | 0
VENTIL CESTNI 3/4" | kos | 60 |  | 0
VENTIL CESTNI 5/4" | kos | 40 |  | 0
GARNITURA UGRADBILNA ZA HP DOLGA | kos | 160 |  | 0
GARNITURA UGRADBILNA ZA HP KRATKA | kos | 600 |  | 0
GARNITURA UGRADBILNA DN 050 KRATKA | kos | 40 |  | 0
GARNITURA UGRADBILNA DN 080 DOLGA | kos | 40 |  | 0
GARNITURA UGRADBILNA DN 080 KRATKA | kos | 120 |  | 0
GARNITURA UGRADBILNA DN 100 - 150 DOLGA | kos | 60 |  | 0
GARNITURA UGRADBILNA DN 100 - 150 KRATKA | kos | 60 |  | 0
GARNITURA UGRADBILNA DN 200 KRATKA | kos | 10 |  | 0
GARNITURA UGRADBILNA DN 200 DOLGA | kos | 10 |  | 0
KOLO ZA ZASUN DN 050 | kos | 20 |  | 0
KOLO ZA ZASUN DN 065/080 | kos | 40 |  | 0
KOLO ZA ZASUN DN 100/150 | kos | 40 |  | 0
KOLO ZA ZASUN DN 200 | kos | 12 |  | 0
LOPUTA kot npr. IMP Armature TIP 125 NL DN 100 | kos | 8 |  | 0
LOVILEC NESNAGE DN 065 | kos | 4 |  | 0
LOVILEC NESNAGE DN 080 | kos | 12 |  | 0
LOVILEC NESNAGE DN 100 | kos | 8 |  | 0
HIDRANT NADTALNI DN 080/1250 | kos | 80 |  | 0
HIDRANT NADTALNI DN 080/750 | kos | 20 |  | 0
HIDRANT PODTALNI DN 080/750 | kos | 20 |  | 0
HIDRANT PODTALNI DN 080/1000 SREDNJI kot npr. Hawle nr.490F | kos | 4 |  | 0
ZRAČNIK DN 050 S KROGLO | kos | 20 |  | 0
ZRAČNIK DN 080, L=755MM kot npr. Hawle nr. 992 | kos | 20 |  | 0
KAPA CESTNA ZA ZRAČNIK kot npr. Hawle nr. 992 | kos | 4 |  | 0
KAPA HIDRANTNA OVALNA 310 | kos | 20 |  | 0
KAPA CESTNA OVALNA ZA ZRAČNIK 310 | kos | 20 |  | 0
KAPA CESTNA 125 | kos | 800 |  | 0
KAPA CESTNA VELIKA 200 | kos | 160 |  | 0
MDK NL DN 050 (155-205 mm) | kos | 4 |  | 0
MDK NL DN 080 (175-225 mm) | kos | 8 |  | 0
MDK NL DN 100 (175-225 mm) | kos | 40 |  | 0
MDK NL DN 200 (195-245 mm) | kos | 8 |  | 0
PODSTAVEK BETONSKI MALI | kos | 640 |  | 0
PODSTAVEK BETONSKI OVALNI | kos | 50 |  | 0
PODSTAVEK BETONSKI VELIK | kos | 120 |  | 0
SPOJKA UNIVERZALNA ENOJNA NL DN 080 (85-105 mm) | kos | 20 |  | 0
SPOJKA UNIVERZALNA ENOJNA NL DN 100 (104-132 mm) | kos | 40 |  | 0
SPOJKA UNIVERZALNA ENOJNA NL DN 125 (132-155 mm) | kos | 20 |  | 0
SPOJKA UNIVERZALNA ENOJNA NL DN 150 (155-192 mm) | kos | 10 |  | 0
SKUPAJ VREDNOST SKLOP 4 brez DDV: |  |  |  | 0
SKLOP 5: SPOJNI MATERIAL
Spojka LŽ
spojke morajo biti izdelane iz nodularne litine, kot npr. "zobata spojka" proizvajalca IMP Armature ali enakovredno
Kompresijske spojke alkaten in ostali mehanski spojni elementi
po dimenziji in masi kot npr. FIP Magnum 3G. Pri montaži ni potrebe po posebni pripravi cevi (šiljenje). Spojka mora omogočati demontažo brez popolnega odvitja matice spojke. Vse spojke in ostali mehanski spojni elementi so istega proizvajalca in morajo omogočati delovni tlak najmanj PN16.
Elektrovarilne obojke in kolena
Obojke in ostali kosi za spajanje PE cevi so iz PE100 materiala s fiksno vtisnjenim navitjem po notranjem obodu varilne površine (navitje je vidno, vsaj 1/4 žice je izven stene varilnega elementa) iz bakrene ali aluminijeve zlitine, opremljeni z indikatorji varjenja, ki omogočajo vidno indikacijo izvedbe varjenja. Konektorji morajo omogočati varno uporabo, dimenzija konektorja je 4mm. Vsak kos mora biti opremljen s črtno kodo za varjenje, črtno kodo za sledljivost in osnovnimi podatki o varilnih časih. Elektrovarilni kosi morajo omogočati spajanje brez dodatnega opornega orodja, kar proizvajalec izkazuje tudi z garancijsko izjavo, ki jo mora ponudnik predložiti na zahtevo naročnika. Elektrovarilni kosi morajo biti certificirani s strani priznane evropske ustanove za certificiranje in morajo ustrezati standardom EN 12201 ( tudi EN 12201-2, EN 12201-3) in EN 1555-3.
Ventili kroglični: težka izvedba kot npr. Herz Kovina ali enakovredno
Fitingi pocinkani: fitingi iz temprane litine kot npr. Titan ali enakovredno
Naziv | EM | KOLIČINA | CENA | VREDNOST BREZ DDV | PROIZVAJALEC
SPOJKA LŽ DN 063 2" | par | 60 |  | 0
SPOJKA LŽ DN 090 3" | par | 40 |  | 0
SPOJKA LŽ DN 110 3 1/2" | par | 8 |  | 0
SPOJKA ALKATEN DVOJNA ZBP 1" | kos | 640 |  | 0
SPOJKA ALKATEN DVOJNA ZBP 1/2" | kos | 320 |  | 0
SPOJKA ALKATEN DVOJNA ZBP 2" | kos | 20 |  | 0
SPOJKA ALKATEN DVOJNA ZBP 3/4" | kos | 440 |  | 0
SPOJKA ALKATEN DVOJNA ZBP 5/4" | kos | 200 |  | 0
SPOJKA ALKATEN DVOJNA ZBP 6/4" | kos | 120 |  | 0
SPOJKA ALKATEN ENOJNA ZMP 1" | kos | 2000 |  | 0
SPOJKA ALKATEN ENOJNA ZMP 1/2" | kos | 400 |  | 0
SPOJKA ALKATEN ENOJNA ZMP 2" | kos | 20 |  | 0
SPOJKA ALKATEN ENOJNA ZMP 3/4" | kos | 1400 |  | 0
SPOJKA ALKATEN ENOJNA ZMP 5/4" | kos | 600 |  | 0
SPOJKA ALKATEN ENOJNA ZMP 6/4" | kos | 320 |  | 0
REDUCIRKA ALKATEN ZBRP DN 032/020 | kos | 80 |  | 0
REDUCIRKA ALKATEN ZBRP DN 032/025 | kos | 120 |  | 0
REDUCIRKA ALKATEN ZBRP DN 040/025 | kos | 40 |  | 0
REDUCIRKA ALKATEN ZBRP DN 040/032 | kos | 60 |  | 0
REDUCIRKA ALKATEN ZBRP DN 050/032 | kos | 40 |  | 0
REDUCIRKA ALKATEN ZBRP DN 050/040 | kos | 8 |  | 0
T ALKATEN ZTP DN 025 3/4" | kos | 20 |  | 0
T ALKATEN ZTP DN 032 1" | kos | 80 |  | 0
T ALKATEN ZTP DN 040 5/4" | kos | 20 |  | 0
T ALKATEN ZTP DN 050 6/4" | kos | 20 |  | 0
T ALKATEN ZTRP 040/032/040 | kos | 40 |  | 0
T ALKATEN ZTRP 050/050/050 | kos | 8 |  | 0
KOLENO ALKATEN Z NAVOJEM ZGMP DN 020 1/2" | kos | 80 |  | 0
KOLENO ALKATEN Z NAVOJEM ZGMP DN 025 3/4" | kos | 120 |  | 0
KOLENO ALKATEN Z NAVOJEM ZGMP DN 032 1" | kos | 160 |  | 0
KOLENO ALKATEN Z NAVOJEM ZGMP DN 040 5/4" | kos | 40 |  | 0
KOLENO ALKATEN ZGP DN 020 1/2" | kos | 120 |  | 0
KOLENO ALKATEN ZGP DN 025 3/4" | kos | 120 |  | 0
KOLENO ALKATEN ZGP DN 032 1'' | kos | 120 |  | 0
KOLENO ALKATEN ZGP DN 040 5/4" | kos | 100 |  | 0
KOLENO ALKATEN ZGP DN 050 6/4'' | kos | 20 |  | 0
KOLENO ALKATEN ZGP DN 063 2" | kos | 12 |  | 0
ČEP ALKATEN ZCP DN 020 1/2" | kos | 40 |  | 0
ČEP ALKATEN ZCP DN 032 1" | kos | 40 |  | 0
ČEP ALKATEN ZCP DN 025 3/4" | kos | 80 |  | 0
ČEP ALKATEN ZCP DN 050 6/4" | kos | 12 |  | 0
OBOJKA Z OMEJEVALOM PE 100 SDR 11, d20 | kos | 30 |  | 0
OBOJKA Z OMEJEVALOM PE 100 SDR 11, d25 | kos | 50 |  | 0
OBOJKA Z OMEJEVALOM PE 100 SDR 11, d32 | kos | 100 |  | 0
OBOJKA Z OMEJEVALOM PE 100 SDR 11, d40 | kos | 30 |  | 0
OBOJKA Z OMEJEVALOM PE 100 SDR 11, d50 | kos | 20 |  | 0
OBOJKA Z OMEJEVALOM PE 100 SDR 11, d63 | kos | 20 |  | 0
KOLENO PE 100 SDR 11, d32, 45° | kos | 50 |  | 0
KOLENO PE 100 SDR 11, d40, 45° | kos | 30 |  | 0
KOLENO PE 100 SDR 11, d50, 45° | kos | 30 |  | 0
KOLENO PE 100 SDR 11, d63, 45° | kos | 30 |  | 0
KOLENO PE 100 SDR 11, d32, 90° | kos | 30 |  | 0
KOLENO PE 100 SDR 11, d40, 90° | kos | 30 |  | 0
KOLENO PE 100 SDR 11, d50, 90° | kos | 30 |  | 0
KOLENO PE 100 SDR 11, d63, 90° | kos | 30 |  | 0
VENTIL KROGLIČNI 3/4" | kos | 640 |  | 0
VENTIL KROGLIČNI 6/4" | kos | 40 |  | 0
VENTIL KROGLIČNI Z IZP. 1" | kos | 80 |  | 0
VENTIL KROGLIČNI Z IZP. 1/2" | kos | 160 |  | 0
VENTIL KROGLIČNI Z IZP. 3/4" | kos | 1120 |  | 0
VENTIL NEPOVRATNI DN 015 1/2" | kos | 1400 |  | 0
VENTIL NEPOVRATNI DN 020 3/4" | kos | 4000 |  | 0
VENTIL NEPOVRATNI MS 1" | kos | 12 |  | 0
VENTIL NEPOVRATNI MS 1/2" | kos | 8 |  | 0
VENTIL NEPOVRATNI MS 3/4" | kos | 12 |  | 0
VENTIL NEPOVRATNI MS 5/4'' | kos | 8 |  | 0
ČEP POCINKAN 1" | kos | 200 |  | 0
ČEP POCINKAN 1/2" | kos | 200 |  | 0
ČEP POCINKAN 3/4" | kos | 240 |  | 0
ČEP POCINKAN 5/4" | kos | 40 |  | 0
ČEP POCINKAN 6/4" | kos | 40 |  | 0
KOLENO POCINKANO 1" | kos | 480 |  | 0
KOLENO POCINKANO 1/2" | kos | 200 |  | 0
KOLENO POCINKANO 3/4" | kos | 280 |  | 0
KOLENO POCINKANO 5/4" | kos | 40 |  | 0
KOLENO POCINKANO 6/4" | kos | 40 |  | 0
KOLENO POCINKANO ZN 6/4" | kos | 20 |  | 0
KOLENO POCINKANO ZN DN 020 1/2" | kos | 320 |  | 0
KOLENO POCINKANO ZN DN 025 3/4" | kos | 800 |  | 0
KOLENO POCINKANO ZN DN 032 1" | kos | 1000 |  | 0
KOLENO POCINKANO ZN DN 040 5/4" | kos | 240 |  | 0
KOLENO POCINKANO ZN DN 063 2" | kos | 40 |  | 0
MUFA POCINKANA 1" | kos | 160 |  | 0
MUFA POCINKANA 1/2" | kos | 120 |  | 0
MUFA POCINKANA 2" | kos | 40 |  | 0
MUFA POCINKANA 3/4" | kos | 360 |  | 0
MUFA POCINKANA 5/4" | kos | 100 |  | 0
MUFA POCINKANA 6/4" | kos | 20 |  | 0
NIPELJ POCINKAN 1" | kos | 1360 |  | 0
NIPELJ POCINKAN 1/2" | kos | 520 |  | 0
NIPELJ POCINKAN 2" | kos | 20 |  | 0
NIPELJ POCINKAN 3/4" | kos | 1200 |  | 0
NIPELJ POCINKAN 5/4" | kos | 360 |  | 0
NIPELJ POCINKAN 6/4" | kos | 80 |  | 0
PIPA POCINKANA S HOLANDCEM 1/2" | kos | 200 |  | 0
PIPA POCINKANA S HOLANDCEM 3/4" | kos | 160 |  | 0
REDUCIRKA POCINKANA 1" - 1/2" | kos | 200 |  | 0
REDUCIRKA POCINKANA 1" - 3/4" | kos | 1480 |  | 0
REDUCIRKA POCINKANA 2 1/2" - 2" | kos | 12 |  | 0
REDUCIRKA POCINKANA 2" - 1" | kos | 120 |  | 0
REDUCIRKA POCINKANA 2" - 5/4" | kos | 60 |  | 0
REDUCIRKA POCINKANA 2" - 6/4" | kos | 60 |  | 0
REDUCIRKA POCINKANA 3/4" - 1/2" | kos | 600 |  | 0
REDUCIRKA POCINKANA 5/4" - 1" | kos | 200 |  | 0
REDUCIRKA POCINKANA 5/4" - 3/4" | kos | 160 |  | 0
REDUCIRKA POCINKANA 6/4" - 1" | kos | 440 |  | 0
REDUCIRKA POCINKANA 6/4" - 3/4" | kos | 40 |  | 0
REDUCIRKA POCINKANA 6/4" - 5/4" | kos | 120 |  | 0
SPOJKA POCINKANA PREFABRICIRANA 1/2" | kos | 60 |  | 0
SPOJKA POCINKANA PREFABRICIRANA 3/4" | kos | 60 |  | 0
T POCINKAN 1" | kos | 320 |  | 0
T POCINKAN 1/2" | kos | 160 |  | 0
T POCINKAN 3/4" | kos | 320 |  | 0
T POCINKAN 5/4" | kos | 200 |  | 0
T POCINKAN 6/4" | kos | 120 |  | 0
TT POCINKAN 1" | kos | 20 |  | 0
TT POCINKAN 3/4" | kos | 12 |  | 0
TT POCINKAN 5/4" | kos | 20 |  | 0
PREDIVO 0,25 KG | kos | 200 |  | 0
SKUPAJ VREDNOST SKLOP 4 brez DDV: |  |  |  | 0
Ponudba velja do:_____________________________
Kraj in datum:_________________________________ |  |  | Ponudnik:________________________________